SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

###### WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

# INSTALACJE   ELEKTRYCZNE  I  TELETECHNICZNE

- 1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych i teletechnicznych wykonywanych w ramach zadania pn. "Remont i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku kotłowni przy ul Odyńca 71 A na magazyn książek dla potrzeb Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy” przy ul. Wiktorskiej 10 w Warszawie. :

#### Projekt obejmuje następujące urządzenia i instalacje elektryczne w obiekcie:

- rozdzielnicę główną obiektu

- instalacje elektryczne odbiorcze obiektu:

-  oświetlenie podstawowe

- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

- gniazda wtyczkowe

- instalacje połączeń wyrównawczych

- dodatkową ochronę przeciwporażeniową

- ochronę przepięciową

### Zasilanie obiektu w energię elektryczną

Zasilenie odbywać się będzie projektowanym wlz-em NHXCHFE180E90 – 4x16mm2 z istniejącego złącza kablowego. Zgodnie z pismem RWE Stoen Operator Sp.z o.o. nr ND\LW\13034\2014-ND-B\00001\2014. Złącze kablowe zlokalizowane jest na elewacji budynku. WLZ prowadzić ze złącza do Rg w rurze PVC na elewacji budynku.

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku zostaną zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu i cieczy do wnętrza budynku.

### Rozdzielnica główna obiektu RG

Dla potrzeb projektowanego obiektu zaprojektowano nową rozdzielnicę główną RG.

Rozdzielnica pracuje z mocą szczytową 20,0 kW

Rozdzielnica główna wykonana będzie w obudowie stalowej w wykonaniu natynkowym.

W polu zasilającym przewidziano wyłącznik mechanizmowy służący jako główny wyłącznik pożarowy obiektu.

W polach odbiorczych przewidziano rozłączniki bezpiecznikowe.

Rozdzielnica główna zlokalizowana będzie w przedsionku budynku.

### Pomiar energii elektrycznej

Licznik energii elektrycznej zlokalizowany będzie w rozdzielnicy głównej w przedsionku budynku. Zabezpieczenia przedlicznikowe nadmiarowo-prądowe 40A przystosowane do plombowania.

### Zabezpieczenia przeciwpożarowe

- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu zostanie umieszczony na parterze na ścianie przedsionka w pobliżu wejścia i odpowiednio oznakowany.

## Przegrody ognioochronne

Wszystkie przejścia przewodów i kabli wychodzących z pomieszczeń powinny być zabezpieczone przejściem o odporności co najmniej takiej jak odporność przegród.

### Instalacje elektryczne odbiorcze

- Instalacje oświetleniowe

- Oświetlenie podstawowe

Do oświetlenia podstawowego zastosowano oprawy ze źródłami świetlówkowymi T5 oraz ze źródłami TC-DEL ze statecznikami elektronicznymi.

Podstawowe natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1.

Oprawy w części magazynowej i w części biurowej IP2x. W pomieszczeniach wilgotnych i pylących oprawy uszczelnione IP44.

Zasilanie z rozdzielnic lokalnych.

- Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zastosowane będą oprawy z modułami awaryjnymi o czasie podtrzymania minimum 1godzina. Oprawy awaryjne będą to wybrane oprawy oświetlenia podstawowego wyposażone w specjalne moduły awaryjne.

Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych min. 1lx, przy drzwiach ewakuacyjnych i miejscach usytuowania sprzętu pożarowego (hydranty, gaśnice, przyciski pożarowe, itp.) min. 5lx.

Wymagania zgodne z PN-EN 1838

- Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe

Dla oświetlenia wyjść ewakuacyjnych zastosowane będą oprawy z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji, z własnymi źródłami zasilania o czasie pracy 1h.

Wymagania zgodne z PN-EN 1838.

- Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja rozmieszczona będzie wg wytycznych zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń.

- Instalacja siły

Instalacja siły obejmuje zasilenie odbiorów technologicznych oraz wentylacji wg założeń branżowych oraz gniazda zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych.

- 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  1.1

- 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacja projektową, opisami technicznymi, rysunkami i obejmują:

roboty wg pkt 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-1 „Wymagania ogólne''.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne".

- 1.6. Grupy klasy i kategorie robót.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa

kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.

### Grupy robót.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

### Klasy robót.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

### Kategorie robót.

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego.

45315000-8 Instalowanie przełączeniowych central telefonicznych.

- 2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji ST są:

- Tablica główna typu wnękowego w obudowie metalowej

- Tablice rozdzielcze piętrowe TP1;TP2;TP3;TP4 w obudowie izolacyjnej

- Tablica rozdzielcza piętrowa TPP w obudowie metalowej

- Tablica telefoniczna wnękowa aluminiowa TT

- Przewód izolowany jednożyłowy LY 50 mm2.

- Przewód izolowany jednożyłowy LY 16 mm2.

- Przewód izolowany jednożyłowy LY 10 mm2.

- Przewód izolowany jednożyłowy DY 6 mm2.

- Przewód YDY 3x1,5 mm2.

- Przewód YDY 3x2,5 mm2.

- Przewód YDY 5x1,5 mm2.

- Przewód YDY 5x2,5 mm2

- Przewód YDY 5x10 mm2

- Przewód YnTKSY 1x2x0,8.

- Przewód YTKZY ekw 15x4x0,5 mm.

- Przewód YTKSY1x4x0,5

- Przewód UTP 4x2x0,5 kat.6

- Przewód HLGs 2x1,5

- Rura instalacyjna PCV75

- Rura instalacyjna RVS 47

- Rura instalacyjna RVS 37

- Rura instalacyjna RVS 28

- Rura instalacyjna RVS 13

- Kanał instalacyjny KI 110x40.1

- Siłowniki elektryczne np. firmy Mercor MCR W 101-550 lub równoważne

- Centrala oddymiania np. firmy Mercor MCR-9705-5A lub równoważne

- Optyczna czujka dymu

- Przycisk przewietrzający np. LT firmy Mercom lub równoważny

- Puszka podłogowa kasetonowa UFKD Q3 z pokrywą kasetonową /mosiądz/ firmy    Electraplan lub równoważna

- Puszka podłogowa okrągła typu SQ80 R1 MK /mosiądz/ z ramką montażową firmy     Electraplan lub równoważna

- Szynoprzewód 3-fazowy w kolorze białym np. RŻB „Luxmat”

- oprawa oświetleniowa  różnego typu oznaczone w projekcie

- Gniazdo szczelne pojedyncze p/t 16A z bolcem ochronnym .

- Gniazdo pojedyncze p/t 16A z bolcem ochronnym MOSAIC lub równoważne.

- Gniazdo pojedyncze p/t 16A z bolcem ochronnym MOSAIC typu DATA lub równoważne.

- Gniazdo komputerowe RJ45 MOSAIC lub równoważne

- Gniazdo telefoniczne MOSAIC lub równoważne

- Wyłącznik szczelny 10A p/t

- Wyłącznik 1-bieg. 10A p/t

- Wyłącznik świecznikowy 10A p/t

- Wyłącznik schodowy 10A p/t

- Bednarka stalowa ocynkowana FeZn25x4

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową , opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, przewody, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.

- 3. SPRZĘT

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji robót .

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym  do wykonania tego typu robót.

Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

- spawarka elektryczna transformatorowa

- szlifierka do parkietu

- odkurzacz przemysłowy

- mierniki elektryczne

- elektronarzędzia

- 4. TRANSPORT

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.

W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.

Środki transportu przewidziane do stosowania:

- Samochód skrzyniowy do 5 ton,

- 5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -1 ”Wymagania ogólne".

- 5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów

- Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.

- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.

- Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.

- Połączenia należy wykonać przez spawanie, śruby, szybkozłączki lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie.

- Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną

- 5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów

- Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:

proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową.

- Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. Zakończenia końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.

- 5.1.3. Śruby i wkręty w połączeniach

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały, co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli wysokość śruby będzie wystawała poza nakrętkę ok. 2 - 3mm.

- 5.1.4. Połączenia z bezpiecznikami, oprawami oświetleniowymi itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub z gwintem (oprawką).

- 5.1.5. Prowadzenie i montaż instalacji w budynkach

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzić na uchwytach kablowych, w rurach instalacyjnych .

Dla instalacji elektrycznych w rurach należy:

- ustalić przebieg trasy i wykonać otwory do mocowania uchwytów,

- przy pomocy kołków rozporowych przykręcić uchwyty wkrętami,

- zamocować rurki do ściany za pomocą uchwytów otwartych li' uwzględnieniem łączników,

- do wnętrza rur wprowadzić przewody,

- dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem.

- 5.1.6. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Należy je wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.

- 5.1.7. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielni należy sprawdzić poprawność wykonania kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych i konstrukcji.

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń.

Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp.

Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń.

Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym.

Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami.

- 5.1.8. Próby montażowe

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielni i urządzeń.

- 5.2. Wytyczne szczegółowe wykonania robót elektrycznych

- 5.2.1 Roboty demontażowe.

Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (ewentualnie przenieść) wyposażenie, materiały i elementy wykończenia znajdujące się w miejscach wykonywanych robót.

Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz

nadające się do ponownego montażu.

Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach elektrycznych objętych demontażem.

- 5.2.2. Zasady prowadzenia przewodów w instalacjach elektrycznych.

Wszystkie roboty związane układaniem przewodów wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984-10.

Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami ścian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w listwach i kanałach instalacyjnych umieszczonych na ścianach powinny być układane, o ile to możliwe, w niżej określonych strefach instalacyjnych:

    - Strefy instalacyjne poziome o szerokości 30 cm:

      - strefa instalacyjna pozioma górna (od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu),

      - strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotową powierzchnia podłogi),

      - strefa instalacyjna pozioma środkowa (od 90 do 120 cm ponad gotową powierzchnią podłogi) – dotyczy pomieszczeń w których powierzchnia robocza przewidziana jest przy ścianach np. w kuchni.

    - Strefy instalacyjne pionowe o szerokości 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narożach pomieszczeń (od 10 do 30 cm od linii zbiegu ścian w narożach).

Dopuszcza się mocowanie listew i kanałów instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narożach ścian.

Przewody elektryczne układane pod pokryciami sufitów (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podłogą

należy prowadzić po możliwie najkrótszej trasie.

Przewody elektryczne w pomieszczeniu czytelni należy prowadzić nad sufitem podwieszonym aluminiowym z rastrami z włókien mineralnych (na ścianach w listwach kablowych o wym. 40x25mm i na stropie betonowym w listwach kablowych o

wym. 17x15mm). Poniżej sufitu podwieszonego przewody elektryczne należy układać pod tynkiem.

### 5.2.3. Montaż listew i kanałów instalacyjnych z PCW mocowanych do podłoża przez przykręcenie.

Cięcie listew i kanałów wykonuje się piłką do metalu. Po cięciu krawędzie należy wygładzić pilnikiem płaskim lub specjalnym skrobakiem. Mocowanie listew odbywa się za pomocą wkrętów przykręcanych do kołków plastikowych osadzonych w podłożu co około 50 cm. Łączenie listew i kanałów wykonuje się za pomocą specjalnych złączek (wszelkiego rodzaju kąty wewnętrzne i zewnętrzne, łączniki, zaślepki końcowe, rozgałęzienia i osłony).

### 5.2.4. Układanie rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych pod tynkiem w gotowych bruzdach.

Długość rur między puszkami powinna wynosić nie więcej niż 15 m przy trzech zmianach kierunku trasy. Łączenia rur wykonuje się łącznikami odpowiednimi dla danej średnicy rur. Cięcie rur wykonuje się piłką do metalu. Po cięciu krawędzie należy wygładzić pilnikiem półokrągłym lub specjalnym skrobakiem do rur.

Rury łączyć z osprzętem podtynkowym wprowadzając rury na długość około 5 mm do wnętrza puszki przez wycięty otwór.

Głębokość bruzd pod rury powinna być taka, aby nie wystawała ona więcej niż 5 mm poza lico ściany (ściany bez tynku).

Rurę mocować do podłoża plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocować plackami gipsowymi w odległości 10-15 cm. Dla przeciągnięcia przewodów wewnątrz rury umieścić drut lub linkę (tzw. pilot). Drut lub linka powinny wystawać z końców na około 15-20 cm, tak aby można było na jego końcach wykonać oczka, do których mocuje się wciągany później przewód. Drut lub linkę umieszcza się odcinkami, od puszki do puszki.

### 5.2.5. Wciąganie przewodów do rur instalacyjnych.

Wciąganie przewodów do rur muszą wykonywać dwie osoby: jedna wciąga linkę z zamocowanym przewodem, a druga wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyżowały się i nie splatały, oraz nie ocierały o brzeg rury. W puszkach należy pozostawić zapas około 10 cm każdej żyły na wykonanie połączeń. Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła się równo z wewnętrzną powierzchnią puszki.

### 5.2.6. Układanie przewodów w listwach i kanałach instalacyjnych.

Po odkryciu listew i kanałów przewody układamy luzem w przegrodach wewnętrznych. Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych przewodów trzeba pamiętać o dodaniu do odmierzonej długości 20 cm ( po 10 cm na każdą puszkę). Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła się równo z wewnętrzną powierzchnią puszki.

### 5.2.7. Układanie przewodów w tynku w gotowych bruzdach.

Bruzdy dla przewodów wtynkowych powinny być wykute jedynie na grubość tynku i mieć szerokość o około 5 mm większą niż szerokość przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji bruzda powinna być poszerzona do 10 mm w kierunku wewnętrznej strony łuku. Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych przewodów trzeba pamiętać o dodaniu do odmierzonej długości 20 cm ( po 10 cm na każdą puszkę). Przewody do powierzchni mocuje się za pomocą gipsowania. Gipsowanie polega na mocowaniu przewodu małymi plackami gipsowymi w rozstawie co 50-80 cm. Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła się równo z wewnętrzną powierzchnią puszki.

## 5.2.8. Zasady instalowania osprzętu instalacyjnego.

Łączniki należy umieszczać obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby środek najwyżej położonego łącznika

znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad gotową powierzchnia podłogi.

Gniazda wtyczkowe powinny być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 30 cm ponad gotową powierzchnią podłogi.

Gniazda wtyczkowe i łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią podłogi.

Gniazda wtyczkowe, łączniki i wpusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza zalecanymi strefami instalacyjnymi powinny być zasilane przewodami ułożonymi prostopadle do najbliżej położonej poziomej strefy instalacyjnej.

We wszystkich pomieszczeniach zastosować gniazda podtynkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda wtyczkowe należy zamontować w podtynkowych puszkach instalacyjnych. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować gniazda bryzgoszczelne.

Łączniki instalacyjne montować w podtynkowych puszkach instalacyjnych. Łączniki powinny być instalowane w taki sposób, aby w stanie otwarcia górna część klawisza była wysunięta do przodu.

### 5.2.9. Montaż puszek instalacyjnych rozgałęźnych podtynkowych do przygotowanego podłoża na ścianach murowanych i betonowych.

Przed przystąpieniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory dla wprowadzanych przewodów. Mocowanie odbywa się we wcześniej przygotowanych ślepych otworach za pomocą zaprawy gipsowej. Puszkę umieszczamy w otworze w taki sposób, aby jej krawędź znajdowała się na tym samym poziomie, co powierzchnia ściany.

Po wprowadzeniu przewodu końce żył należy odizolować i połączyć ze sobą za pomocą płytki odgałęźnej. Odizolowane odcinki żył nie mogą wystawać poza płytkę.

### 5.2.10. Montaż puszek instalacyjne osprzętowych podtynkowych do przygotowanego podłoża w ścianach murowanych i betonowych.

Przed przystąpieniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory dla wprowadzanych przewodów. Mocowanie odbywa się we wcześniej przygotowanych ślepych otworach za pomocą zaprawy gipsowej. Puszkę umieszczamy w otworze w taki sposób, aby jej krawędź znajdowała się na tym samym poziomie, co powierzchnia ściany.

### 5.2.11. Montaż gniazd wtyczkowych i łączników podtynkowych przykręcanych do zamocowanych puszek osprzętowych.

Przed przystąpieniem do montażu należy odizolować końce żył i umocować w zaciskach gniazd i łączników. Odizolowane odcinki żył nie mogą wystawać poza zaciski gniazd i łączników. Podłączony mechanizm umieścić w puszce, wyrównać i zamocować za pomocą wkrętów lub pazurków. Na końcu zamocować ramki i plakietki.

## 5.2.12. Zasady instalowania opraw oświetleniowych.

Przed przystąpieniem do montażu należy odizolować końce żył i umocować do odpowiednich zacisków opraw. Odizolowane odcinki żył nie mogą wystawać poza zaciski.

## 5.2.13. Zasady wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być przeprowadzone zgodnie wymaganiami określonymi w normie PN-EN 50110-1:2001 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych”.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz zainstalowanego wyposażenia.

Badania odbiorcze powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym:

- Dane ogólne o obiekcie badań;

- Informacje o wykonujących pomiary;

- Dane o rodzaju badań;

- Dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;

- Dane o warunkach przeprowadzania badań;

- Tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;

- Szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;

- Datę wykonania badań;

- Ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów;

- Wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urządzeniach należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

      - Prace kontrolno pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;

      - Podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarów;

      - Nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części przewodzących urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć się pod napięciem;

      - Jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący pomiary powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań łukowych;

      - Przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku usterek i prawidłowości badanego obiektu;

      - Przed przystąpieniem do pomiaru należy:

        - zapoznać się z dokumentacja techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań,

        - określić kryteria oceny wyników pomiarów,

        - ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych,

        - przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości pomierzonych;

- -   Przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić:

        - zakresy użytych przyrządów pomiarowych,

        - stan izolacji zastosowanych przewodów,

        - stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;

          - Jeżeli przewidziany jest montaż układu pomiarowego należy wykonać go starannie i zgodnie ze sprawdzonym uprzednio schematem;

          - Po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie wolno dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców przewodów;

          - Przed rozpoczęciem pomiarów należy ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie zbędne przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne przewody;

          - Zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i kable, które mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia;

          - Powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o wykonywaniu pomiarów i

          - zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom.

## 5.2.14. Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego.

Przy wykonawstwie instalacji komputerowych należy przestrzegać następujących zasad:

    - Stosować sprawny sprzęt i posiadający aktualne atesty.

    - Przeszkolić pracowników pod kątem BHP.

    - Kable układamy bezpiecznie przy temperaturach od –5°C do + 50°C.

    - Promień łuku kabla nie powinien być mniejszy niż 10 x średnica kabla.

    - Instalacje na zewnątrz budynku nie powinny być prowadzone niżej niż 2 mb od podłoża.

    - Wykonana instalacja musi być estetyczna.

    - Instalacje komputerowe wykonywać po zakończeniu instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, klimatyzacji i gazowej.

    - Zbliżenia do innych instalacji wykonać zgodnie z normami.

    - Przejścia przez ściany i stropy zabezpieczyć rurami.

    - Po wykonaniu instalacji należy:

        - wykonać dokumentację powykonawczą,

        - sporządzić protokoły z pomiarów i prób,

        - dokonać wpisów do dziennika budowy, zachować atesty zastosowanych materiałów,

        - zgłosić gotowość do odbioru końcowego.

    - Pozytywne wyniki badań oraz pozytywne dokonanie odbioru końcowego są warunkiem dopuszczenia instalacji do

eksploatacji.

## 5.2.15. Zasady prowadzenia przewodów w instalacjach komputerowych.

Wszystkie roboty związane układaniem przewodów wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984-10.

### 5.2.15.1. Wciąganie kabli do rur instalacyjnych.

Wciąganie kabli do rur muszą wykonywać dwie osoby: jedna wciąga linkę z zamocowanym kablem, a druga wprowadza kabel do rur tak, aby nie krzyżowały się i nie splatały, oraz nie ocierały o brzeg rury. Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych kabli trzeba pamiętać o dodaniu do odmierzonej długości 20 cm ( po 10 cm na każdy koniec).

### 5.2.15.2. Układanie kabli w listwach i kanałach instalacyjnych.

Po odkryciu listew i kanałów kable układamy luzem w przegrodach wewnętrznych. Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych kabli trzeba pamiętać o dodaniu do odmierzonej długości 20 cm ( po 10 cm na każdy koniec).

## 5.2.16. Zasady instalowania osprzętu komputerowego.

### 5.2.16.1. Montaż gniazd komputerowych podtynkowych przykręcanych do zamocowanych puszek osprzętowych.

Przed przystąpieniem do montażu należy odizolować końce żył i umocować w zaciskach gniazd i łączników. Odizolowane odcinki żył nie mogą wystawać poza zaciski gniazd i łączników. Podłączony mechanizm umieścić w puszce, wyrównać i zamocować za pomocą wkrętów lub pazurków. Na końcu zamocować ramki i plakietki.

- 5.2.17. Instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń

W pomieszczeniu rozdzielaczy ciepła należy wykonać miejscową szynę ekwipotencjalną, do której należy przyłączyć metalowe rurociągi wody, centralnego ogrzewania oraz przewód ochronny PE. Połączenie wyrównawcze wykonać przewodem DYżo 4mm w rurze winidurowej giętkiej 0 18 pod tynkiem. Główna szyna uziemiająca powinno być wykonana płaskownikiem St/Zn 25 x 4mm pomalowanym na kolor żółto-zielony.  Do głównej szyny uziemiającej przyłączyć przewód ochronny PE i konstrukcję rozdzielni RG.

Ochrona od porażeń będzie realizowana poprzez szybkie wyłączenie w układzie TN-S. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim wykonać wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie upływnościowym 30mA oraz wyłącznikami nadprądowymi.

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne". Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami,

- poprawnego montażu,

- kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od porażeń.

- 6.1. Kontrola jakości materiałów

Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

- 6.2. Kontrola i badania w trakcie robót

- Sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu.

- Sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu.

- Prawidłowości montażu przewodów ochronnych.

- Prawidłowości montażu rozdzielnic i tablic.

- 6.3. Badania i pomiary pomontażowe.

Po zakończeniu robót należy wykonać:

- Próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji.

- Zachowania ciągłości żył roboczych.

- Zgodności faz u odbiorców.

- Pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia.

- Skuteczności ochrony od porażeń.

- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l- fazowych nn.

- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1.

- 7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiaru jest:

m –dla przewodów, rur itp.

szt – dla osprzętu, opraw itp.

kpl. – dla rozdzielni itp.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1. „Wymagania ogólne'". Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dokumentacja  Projektowa  z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

•    Dziennik Budowy,

•   Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

•    Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

•    Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,

•    Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,

•    Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,

•    Protokół pomiarów rezystancji uziemień,

•    Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

•    Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń,

•    Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-1 „Wymagania ogólne".

- 9.2. Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. l .3. i szczegółowo opisany w p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, materiały elektryczne instalacyjne, przewody, osprzęt drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatów takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, kasety itp.(kompletnie wyposażonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowiącymi wyposażenie urządzeń technologicznych (te elementy będą uwzględnione w cenie urządzeń technologicznych),

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych,

- roboty przygotowawcze i trasowanie,

- wykonanie podłączenia urządzeń,

- przygotowanie podłoża, uchwytów itp.,

- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwację,

- drobne roboty budowlane: przeróbki fundamentów, zalewanie śrub fundamentowych, wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli i przewodów lub osadzenia gniazd itp.

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kołków

- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek,

- wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaż aparatów, osadzenie drzwiczek we wnęce, o ile jest konieczne,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych,

- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych,

- wypoziomowanie i umocowanie aparatów,

- zarobienie końcówek przewodów.

- oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,

- uszczelnienie wylotu osprzętu,

-- montaż złączy na przewodach instalacyjnych,

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczności zerowania),

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu,

- prace porządkowe.

- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-84/E-02035     Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych.

PN-84/E-02033      Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

PN-IEC 60364        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.

PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania..

PN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana

Biul. PKNMi J nr 4/80. póz. 19).

PN-82/E-01003 Łączniki niskonapięciowe. Oznaczenia umowne.

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce. Postanowienia ogólne. Wielkości podstawowe.

PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 Napięcia znamionowe.

PN-89/E-05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.

PN-90/E-05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań.

PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne.

PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.

PN-89/E-06292 Montaż urządzeń elektroenergetycznych niskonapięciowych na wspornikach szynowych. Wymiary.

PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego. Wymiary i badania podstawowe. Postanowienia ogólne.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Wymiary części do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, póz. 3).

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania.

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania.

PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.

PN-76/E-93050 Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500 V i prądy do 63 A. Wymagania i badania.

PN-87/E-93100/01 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe

gwintowe na znamionowe napięcie do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A.

PN-87/E-93100/02 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe

na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Główki bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/04 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe

na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Wkładki topikowe. Wymiary i charakterystyki czasowo-prądowe.

PN-85/E-93150 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogólne wymagania i badania.

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania i badania.

PN-88/E-93250 Sprzęt elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie do 600 V do instalacji przemysłowych. Ogólne wymagania i badania. Prawo budowlane. Prawo energetyczne. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.